Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot           45.00.00.00-7

Dodatkowe przedmioty   45.23.24.00-6

45.23.24.23-3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  ciśnieniowej

z przyłączami i pompownią w Nasiadkach,Szafarczyskach,

Kol. Lelis,Kol. Dutlasy Gmina Lelis

Opracował: mgr  inż. Janusz Batalion

Stara Łomża P/Sz

ul. Wiejska 56

18-400 Łomża

Spis Treści

1.	Wstęp

1.1.		Inwestor

1.2.	Inwestycja

1.3.	Przedmiot opracowania

2.	     Dane ogólne

2.1.	Lokalizacja obiektu.

2.2.	Właściciel obiektu.

I OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot OST.

1.2.	Zakres stosowania OST.

1.3.	Zakres robót objętych OST.

1.4.	Określenia podstawowe.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robór.

1.5.1.	Przekazanie placu budowy.

1.5.2.	Projekt budowlany.

1.5.3.	Zgodność wykonania robót z projektem budowlanym i SST.

1.5.4.	Zabezpieczenie placu budowy.

1.5.5.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

1.5.6.	Ochrona przeciwpożarowa.

1.5.7.	Ochrona własności publicznej i prywatnej.

1.5.8.	Bezpieczeństwo i higiena pracy.

1.5.9.	Utrzymanie robót.

2.	Materiały.

3.	Sprzęt.

4.	Transport.

5.	Wykonanie robót.

6.	Kontrola Jakości Robót.

6.1.	Program zapewnienia jakości (PZJ).

6.2.	Zasady kontroli jakości robót.

6.3.	Dokumenty budowy.

7.	Obmiar Robót.

8.	Odbiór Robót.

8.1.	Rodzaje odbioru robót.

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

8.3.	Odbiór techniczny częściowy.

8.4.	Odbiór końcowy robót.

8.4.1.	Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego).

8.5.	Odbiór ostateczny, pogwarancyjny.

9.	Podstawa Płatności.

9.1.	Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu.

II		SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot SST

1.2.	Zakres stosowania.

1.3.	Zakres robót objętych SST.

1.4.	Określenia podstawowe.

1.4.1.	Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.2.	Elementy studzienek i komór.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

2.	Materiały.

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

2.2.	Rury, kształtki.

2.2.1	Kanalizacja grawitacyjna.

2.2.2	Kanalizacja tłoczna.

2.3.	Studzienki rewizyjne.

2.3.1.	Ogólne wytyczne wykonania.

2.3.2.	Studzienki betonowe.

2.3.3.	Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.

2.3.4.	Płyty betonowe, pierścienie odciążające.

2.3.5.	Włazy.

2.3.6.	Studnie przepompowni przydomowych.

2.3.7.	Kruszywo na podsypkę.

2.4.	Skrzyżowania z przeszkodami.

a)	drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej.

b)	drogi o nawierzchni asfaltowej.

c)         rzeki(rowy)

d)         rurociągi drenarskie(drenowanie systematyczne)

2.5	.Składowanie materiałów.

2.5.1.	Rury,

2.5.2.	Studnie,  pokrywy, włazy.

2.5.3.	Przepompownia ścieków z polimerobetonu

2.5.4.	Cement.

2.5.5.	Kruszywo.

3.	Sprzęt.

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

3.2.	Sprzęt do wykonywania sieci kanalizacyjnych , przepompowni ścieków i przykanalików do budynku

4.	Transport.

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

4.2.	Transport rur.

4.3.	Transport studni pompowni.

4.4.	Transport pokryw  odciążających i włazów.

4.5.	Transport mieszanki betonowej.

4.6.	Transport kruszywa.

4.7.	Transport cementu.

5.	Wykonanie Robót.

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót.

5.2.	Roboty przygotowawcze.

5.3.	Roboty ziemne.

5.3.1.	Odwodnienie wykopów

5.4.	Przygotowanie podłoża.

5.5.	Roboty montażowe kanalizacja grawitacyjna.

5.5.1.	Warunki ogólne.

5.5.2.	Wytyczne układania i montażu rur grawitacyjnych

5.5.3.	Studnie betonowe Dn 1000 mm

5.5.4.	Studnie  rewizyjne z tworzyw sztucznych Dn 325 mm

5.5.5.	Rozwiązanie projektowe przykanalików sanitarnych

5.5.6.	Badanie szczelności kanalizacji

5.6.	Zasypanie wykopów i ich zagęszczanie.

5.7.	Montaż rurociągów ciśnieniowych

5.7.1	Zgrzewanie doczołowe

5.7.2	Wytyczne wykonywania rur ochronnych

5.7.3	Wytyczne wykonywania przewiertów

5.7.4	Skrzyżowanie kanalizacji sanitarnej tłocznej z drogami asfaltowymi

5.7.5	Wytyczne wykonywania bloków oporowych

5.7.6	Armatura odcinająca

5.7.7	Wykonawstwo robót

5.8.	Przepompownie ścieków

5.8.1.	Przepompownia ścieków lokalna P-1

5.8.2.	Przepompownie ścieków przydomowe (UZT)

5.8.2.1	Przyłącza kablowe do przepompowni przydomowych

6.        Kontrola Jakości Robót

6.1	Ogólne zasady kontroli jakości robót.

6.2.	Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1.		Badania przed przystąpieniem do robót.

6.2.2.		Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.

6.2.3.		Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

7.        Obmiar Robót.

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót.

7.2.	Jednostki obmiaru.

8.        Odbiór Robót.

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót.

8.2.	Odbiór robót zanikowych i ulęgających zakryciu.

8.3.	Odbiór techniczny, częściowy robót.

8.4.	Odbiór końcowy.

9.         Podstawa Płatności

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

9.2.	Cena jednostki  obmiarowej.

9.3.	Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu.

10.       Przepisy Związane.

10.1.	Normy.

10.2.	Inne dokumenty.

1.Wstęp.

1.1.	Inwestor.

Inwestorem zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami   Nasiadki,Szafarczyska ,Kol.Lelis,Kol. Durlasy gm. Lelis"

1.2.	Inwestycja.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wraz z projektem podstawowym sanitarnym sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami dla ścieków bytowo- gospodarczych z budownictwa mieszkaniowego na terenie miejscowości wymienionych na stronie tytułowej  w gminie Lelis.

Na dokumentację składają się:

-Projekt budowlany : „Projekt zagospodarowania” z lokalizacją projektowanych urządzeń sieci kanalizacji ciśnieniowej z  przyłączami kanalizacji w systemie grawitacyjnym(podłączenia domowe) i ciśnieniowym (podłączenia UZT) ; Projekt technologiczny zaprojektowanych rozwiązań.

-projekt technologiczny pompowni P ( tłoczni) w Nasiadkach.

-projekt budowlany i technologiczny UZT dla kanalizacji ciśnieniowej z zasilaniem elektrycznym z wewnętrznej instalacji domowej.

Sieć kanalizacyjną rozwiązano w systemie  ciśnieniowym, wykonaną z rur  PE PN 10 rurociągi ciśnieniowe i tłoczny dz 50-140 mm  oraz  przyłącza ciśnieniowe z UZT do sieci ciśnieniowej- PE PN10 Ø 40 mm. Trasy projektowanych  rurociągów ciśnieniowych, przykanalików, przyłączy i lokalizacji obiektów, pokazano na planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1: 1000.

Na zakończeniu rurociągu ciśnieniowego, przed połączeniem z projektowaną tłocznią, zlokalizowano studzienkę rozprężną służącą do wytłumienia energii kinetycznej tłoczonych ścieków. Powyższą studnię rozprężną  zaprojektowano jako studnię z PE   Ø 1000 mm i przystosowaną do obciążeń osiowych 40t.

1.3.	Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest  specyfikacją techniczną budowy kanalizacji sanitarnej. Podstawę opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana przez “BATALION” Janusz Batalion Stara Łomża P/Sz, ul. Wiejska 56, Łomża

Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania wykonawcze i materiałowe dla poszczególnych robót, zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

2.	Dane ogólne

2.1.	Lokalizacja obiektu

Cała inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Nasiadki, Szafarczyska,Kol. Lelis i Kol. Durlasy Gmina Lelis , powiat ostrołęcki, woj.warszawskie.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach będących własnością osób prywatnych,   Gminy Lelis. Drogi są we władaniu  Powiatowego Zarządu Dróg , Gminy Lelis i Lasów Państwowych.

Uzgodniono ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego oraz osobami prywatnymi na lokalizację urządzeń projektowanej inwestycji. Realizacja robót będzie wymagała czasowego zajęcia pasa roboczego na terenach działek przy budynkach,  działkach  rolniczych i leśnych,  drogach  w uzgodnieniu z jej właścicielem i  zarządcami.

  - Właściciel obiektu

Gmina Lelis.

I           OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot OST

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową zadania inwestycyjnego pt. „Sieć kanalizacji sanitarnej z podłączeniami Nasiadki,Szafarczyska ,Kol.Lelis i Kol.Durlasy gm.Lelis."

1.2. 	Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.      Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej wymaganymi specyfikacjami:

przykanaliki sanitarne ( podłączenia UZT)

pompownia ścieków główna

pompownie  ścieków przydomowe

rurociągi tłoczne i ciśnieniowe

1.4.	Określenia podstawowe

- Budowla	                       -   obiekt budowlany, nie będący budynkiem,

stanowiący  całość techniczno-użytkową,

- Dziennik budowy 	                      -   należy przez to rozumieć dziennik wydany

przez właściwy organ zgodnie z

obowiązującymi przepisami, stanowiący

urzędowy dokument przebiegu robót

budowlanych oraz zdarzeń o okoliczności

zachodzących w czasie wykonywania robót,

- Księga obmiaru                              -	akceptowany przez Inspektora nadzoru  zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

- Kosztorys ślepy                              -	wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania,

- Kosztorys ofertowy                        -	wyceniony kosztorys ślepy

- Przedmiar robót                              -  należy rozumieć przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót ustalonych jednostkach przedmiarowych,

- Materiały                                        -	wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym,

- Kierownik budowy                         -	osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- Inżynier                                           -	osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca odpowiedzialność za prowadzoną budowę,

- Projektant                                        -	uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem  dokumentacji projektowej,

- Przedsięwzięcie budowlane            -	kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej,

- Rysunki                                           -	część projektu budowlanego, która wskazuje lokalizację, parametry i wymiary obiektu budowlanego będącego przedmiotem robót,

- Aprobata techniczna                        - należy rozumieć pozytywną opinię wyrobu stanowiącego jego przydatność do stosowania w budownictwie,

- Dokumentacja powykonawcza       -   należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonawstwa robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Kanalizacja sanitarna                        -	układ przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków,

- Przyłącza kanalizacyjne         -odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację

(przykanalik) 	                      kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z

siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy  nieruchomości gruntowej.- nie występują

- Zakończenie przyłącza                   -	instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej za ścianą  w budynku lub włączenie do istniejącego przykanalika wychodzącego z budynku – podłaczenia UZT,

- System kanalizacji ciśnieniowej       -	hydrauliczny transport ścieków bytowo-gospodarczych . Składa się z pojedynczego przewodu tłocznego lub rozgałęźnej sieci przewodów tłocznych. Urządzenie do wytwarzania ciśnienia zlokalizowane jest zawsze na początku przewodu tłocznego

- Przepompownia ścieków                   -	jest to zespół konstrukcji budowlanych i instalacji technicznych  służących do hydraulicznego transportu ścieków składający się  pomieszczenia pomp, komory zbiorczej ścieków, urządzeń do transportu ścieków, rurociągów i armatury, układu zasilająco – sterującego

- UZT-urządzenie zbiornikowo -tłoczne  -pompownia przydomowa ,która z komorą

studni ,pompą ,hydrauliką, przewodem PE         dz 40 mm i urządzeniami sterującymi stanowi

integralną część układu sieci kanalizacji    sanitarnej (analogia dla układu pompowni strefowych).

-Rurociągi tłoczne                          -	układ przewodów wychodzących z przepompowni ścieków którymi są przetłaczane ścieki sanitarne,

-Studnia kanałowa                                - studnia inspekcyjne na kanale głównym –

studnia rozprężna

-Studnia przykanalikowa                      - studnia inspekcyjna na przyłączu

kanalizacyjnym – nie występują

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.	Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terenie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy i reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Projekt budowlany

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co cztery egzemplarze:

a)projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej

b)uzgodnionego projektu budowlanego z :

Starostwem Powiatowym w  Ostrołęce  (ZUD)

Urzędem Gminy Lelis

Uzgodnieniami trasy  z właścicielami terenu

specyfikacją techniczną.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie projektu budowlanego, Zamawiający sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt.

1.5.3.	Zgodność wykonania robót z  projektem budowlanym i SST.

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru  Wykonawcy  stanowią załącznik do umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje  kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”:

Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z projektem budowlanym i SST.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robót, Inspektor budowlany  może uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub SST.

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub SST i wpłynęło to na nie zadawalającą jakość budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4.	Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej  zostanie opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez administratora  dróg.

Obowiązek prawidłowego oznakowania, zapewniającego bezpieczne warunki realizacji robót spoczywa na Wykonawcy.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed :

zanieczyszczeniem cieków wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami;

możliwością powstania pożaru.

Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostanie się do środowiska naturalnego.

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo personel Wykonawcy.

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy  ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami z zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej .

Wykonawca jest zobowiązana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru.

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę.

1.5.8.      Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnić urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.9.   Utrzymanie robót

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez okres realizacji robót i aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego i mieszkańców miejscowości.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do odbioru ostatecznego

2.MATERIAŁY

Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywana i składowania materiałów zapewniających zachowanie ich jakości i przydatności do ich zabudowy. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3.	SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4.	TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5.	WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz  za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z  dokumentacją projektową , Specyfikacją Techniczną, Programem Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru  będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę warunków umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru

Następstwa jakiegokolwiek błędu  spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i SST, a także w normach i wytycznych.

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót.

-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2.	Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca".

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają   certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono   zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz
nych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem
MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98).

2.posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

Polską Normą lub

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskie]
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
SST.

3.	znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.3.	Dokumenty budowy.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

datę przekazania Wykonawcy placu budowy;

datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego;

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru  programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót;

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót;

przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

uwagi i polecenia Inspektora  nadzoru;

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;

zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych robót;

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót;

inne istotne informacje o przebiegu robót;

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru  do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy  i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się :

pozwolenie na realizację zadania;

protokoły przekazania placu budowy;

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;

protokoły odbioru robót;

protokoły z narad i ustaleń;

operaty geodezyjne,

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

korespondencja na budowie

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.	OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych

w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru , wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru musza być wpisane do księgi obmiaru.

Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót:.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbiorowi częściowemu,

odbiorowi końcowemu.

odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości

i jakości, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu, odbiór tych robót musi być wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,  SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor nadzoru  ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń.

8.3.     Odbiór techniczny częściowy

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru technicznego częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych

w PN-B-10725:1997. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

8.4.      Odbiór końcowy robót

Odbioru technicznego końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych

w PN-B-10725:1997 .

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8,4.1,

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.1.	Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację   powykonawczą,   tj.   dokumentację   budowy   z   naniesionymi   zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.

uzupełniające lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakości (PZJ),

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

7.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

8.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.    Odbiór ostateczny, pogwarancyjny

Odbiór ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym

i polega na ocenia wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena  jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustalona dla danej pozycji  kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, płace

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki

dotyczące bhp,

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań laboratoryjnych, opłat za

zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt

oznakowania robót w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa

Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków

mogących wystąpić w czasie realizacji robót.

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Uzgodniona cena  jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych

w warunkach umowy.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

1. 	Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,

(c)opłaty/dzierżawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,

(f)tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

2.	Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,

(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego.

3.	Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

4.	Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

II	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wspólny Słownik Zamówień CPV

Główny przedmiot           45.00.00.00-7

Dodatkowe przedmioty    45.23.24.00-6

45.23.24.23-3

1.	WSTĘP

1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową   Kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z przyłączami w miejscowości Nasiadki,Szafarczyska,Kol.Lelis, Kol. Durlasy gm. Lelis.

1.2.      Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.       Zakres robót objętych SST   ( ogółem)

Durlasy – kanalizacja sanitarna ciśnieniowa: PE Dz 40 mm L=971,5 m, PE Dz 50 mm L=704 m, PE Dz 63 mm L=1095,5 m, UZT 25 kpl, kanalizacja kablowa Dz 50 mm L=147 m, zasuwa Dz 50 mm 1 szt., zasuwa Dz 65 mm 2 szt

Durlasy – sieć wodociągowa: rurociąg PVC Dz 90 mm L=2065,5m, przyłącza wodociągowe PE Dz 40 mm L=1015 m /31 szt, zasuwa Dn 80 mm 8 szt, hydrant ppoż. Dn80 mm14 kpl, przewiert- przecisk Dn150 mm L=29 m, Dn 80 mm L=52 m.

Lelis- kanalizacja sanitarna ciśnieniowa: rurociąg PE Dz 40 mm L=492 m 
PE Dz 50 mm L=809,5 m, PE Dz 63 mm L=580 m, UZT 19 kpl, kanalizacja kablowa Dz 50 mm L=97 m

Roboty towarzyszące i zanikowe – zgodnie z przedmiarami

h) Przewody eNN zasilające UZT z instalacji domowych

i) Przewód eNN zasilający przepompownię P-1 z linii elektroenergetycznej.

1.4.	Określenia podstawowe

-          Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów

inżynierskich znajdujących się poza  budynkami od pierwszej studzienki licząc od

strony budynku do oczyszczalni ścieków

-          Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny w którym przepływ ścieków

następuje dzięki sile ciężkości.

-          Przykanalik – przewód  odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku.

-          System kanalizacji ciśnieniowej, hydrauliczny transport ścieków bytowo-

gospodarczych . Składa się z pojedynczego przewodu tłocznego lub rozgałęźnej sieci

przewodów tłocznych. Urządzenie do wytwarzania ciśnienia zlokalizowane jest

zawsze na początku przewodu tłocznego

-          Przepompownia ścieków - jest to zespół konstrukcji budowlanych i instalacji

technicznych służących do hydraulicznego transportu ścieków składający się

pomieszczenia pomp, komory zbiorczej ścieków, urządzeń do transportu ścieków,

rurociągów i armatury, układu zasilająco – sterującego

-          Rurociągi tłoczne - układ przewodów wychodzących z przepompowni ścieków

którymi są przetłaczane ścieki sanitarne,

1.4.1.	Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

-   Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków.

-     Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnych wysokościach, w której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy.

-        Kineta - część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w kształcie koryta        wzdłuż kierunku przepływu ścieków.

-        Rura ochronna - rura ochraniająca rurociąg grawitacyjny lub tłoczny przed

uszkodzeniem, przechodząca pod przeszkodą terenową (droga, rzeka, rów

melioracyjny, tory kolejowe, itp.),

1.4.2.     Elementy studzienek i komór

-	komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.

-	pokrywa  studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą studni

-	właz – element żeliwny studzienek  umożliwiający dostęp do niej.

1.5.        Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST pkt. 2. Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenia Inspektora nadzoru.

2.2.	Rury, kształtki, uzbrojenie.

2.2.1.	Kanalizacja  grawitacyjna,

Do budowy kanalizacji sanitarnej  muszą być zastosowane rury kielichowe

z polichlorku winylu PCW   Ø 200 i 160 mm   na uszczelki gumowe,

Rury osłonowe typ. AROT  A110 PS przy skrzyżowaniu przewodów z kablami elektroenergetycznymi i TP.

2.2.2.Kanalizacja ciśnieniowa

Rurociągi tłoczne  zaprojektowano z rur i kształtek PE 100,  SDR –17  PN 10

2.3. 	Studzienki  rewizyjne

2.3.1.	Ogólne wytyczne wykonania

Studzienki  powinny być wykonane z godnie z projektem budowlanym.

2.3.2.  Studzienki  kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa (PP i PE ) są nieprzełazowe w przypadku średnic Dn 315 i  złazowe dla średnicy Dn 1000 mm,  składają się

z następujących zasadniczych elementów:

- kinety  ( w pełnej gamie  średnic i dopływów bocznych )wykonanej z tworzywa sztucznego

polietylenu  (PP) o średnicy   Dn 400, 1000 mm.

- rury trzonowej wykonanej  z PP lub  PCV.

-  teleskopu zakończonego żeliwną pokrywą,

- włazy żeliwne sferoidalne typ. D-400    Dn 400 mm.

Kineta wykonana jest z polipropylenu formowanego wtryskowo. Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno. Co w połączeniu z gładką powierzchnią gwarantuje bardzo dobrą charakterystykę hydrauliczną. Kineta posiada wewnętrzny spadek 2%.

Kinety studzienek stosowane są jako kinety przelotowe lub połączeniowe w zależności od potrzeb.

Rurę trzonową   stanowi gładka bez kielicha rura kanalizacyjna.

Teleskopowe zwięczenie studzienki  kanalizacyjnej stanowi zintegrowane połączenie rury teleskopowej z PCV  o średnicy Dn 160 mm lub Dn 315 mm z włazem żeliwnym. Każdy teleskop wyposażony jest w specjalny, profilowany pierścień uszczelniający, umożliwiający elastyczne połączenie teleskopu z rurą trzonową.

2.3.3.      Płyty betonowe i pierścienie  odciążające.

Studnie betonowe Dn 1000 mm należy przykryć płytą  prefabrykowaną betonową

zbrojoną  Ø 1240 mm  z betonu B-30 , grubości 13 cm  mm, z otworem Ř 600 mm.

Dla montażu włazu żeliwnego należy stosować pierścienie  wyrównująco-odciążajace

z betonu B-30

- odciążający  Dn 1066/660/170 mm,

- wyrównujący Dn 800/600/50 mm,

Pod włazy żeliwne studni z tworzywa sztucznego należy stosować pierścienie żelbetowe B-45

2.3.4.       Włazy

Właz żeliwny  D-400  Ø 600 mm i  Ø 400 mm .

2.3.5.       Studnie pompowni przydomowych

Przydomowa pompownia ścieków

Zbiornik przydomowej przepompowni ścieków do kanalizacji ciśnieniowej o średnicy wew. 800 mm i  głębokości 2350 – 2800 mm

1) Konstrukcja zbiornika

- Zbiornik Wykonany z PEHD jako monolityczny bez używania procesu zgrzewania elementów  zapewnia całkowitą szczelność i odporność na agresywne ścieki.

- Zbiornik posiada półkuliste dno co zapobiega zarastaniu zbiornika i minimalizuje retencję martwą.

- Zbiornik posiada gładkie ścianki wewnętrzne na całej powierzchni zapobiega zarastaniu zbiornika.

- Konstrukcja zbiornika zabezpiecza go  przed wypłynięciem i deformacją przy poziomie wody gruntowej równej z terenem (przy obsypaniu gruntem budowlanym), co potwierdzone jest stosownymi obliczeniami .

- Zbiornik posiada 1 szczelny dopływ DN 150 na specjalną uszczelkę wargową, wykonane w procesie technologicznym zapewniają 100% szczelność połączenia rury dopływowej z zbiornikiem.

- Średnica zbiornika 800 mm umożliwia wysterowanie pompy przy wynurzonym silniku .

- Całkowita retencja zbiornika 800 l umożliwia korzystanie z kanalizacji przez 2 dni bez włączania pompy.

h Retencja czynna zbiornika (między poziomem załączenia i wyłączenia pompy) 75 L  zapewnia czterokrotną wymianę ścieków w zbiorniku co zapobiega sedymentacji i przykrym zapachom.

Bardzo mała strefa martwa dzięki bardzo nisko osadzonej pompie przy półkulistym dnie zbiornika oraz pracy z wynurzonym silnikiem minimalizuje niebezpieczeństwo sedymentacji ścieków.

2.3.6.     Kruszywo na podsypkę

Podsypka ma być wykonana ze żwiru. Grubość 10 cm. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.

2.4.       Skrzyżowania z przeszkodami

a)Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej,żwirowej.

rury ochronne (osłonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219

płozy z tworzyw sztucznych

końcówka (zakończenie rur osłonowych)- termokurczliwa.

b)Drogi o nawierzchni asfaltowej

rury wiertnicze- wg PN-H-74229

płozy z tworzyw sztucznych

końcówka (zakończenie rur osłonowych)- termokurczliwa

c)Rzeki (rowy)

przeciski sterowane horyzontalne  bez rozkopywania brzegów.

.           d)Rurociągi drenarskie(zabezpieczenie rurociągu,odbudowa połączeń)

2.5.      Składowanie materiałów

2.5.1     Rury

Rury PCV i PE dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być

składowane tak długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu

rur należy przestrzegać następujących zasad:

-rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2 m.

-wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników.

Rury PE można składować w pakietach i zwojach.

Składowanie rur w zwojach należy przestrzegać następujących zasad:

-           jako generalną zasadę należy przyjąć składowanie rur na równym podłożu bez

kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach,

-           zwoje należy składować w pozycji poziomej.

Składowanie rur z PE luzem

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy , jedna na drugiej do

wysokości 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub

niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości min. 10 cm grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,50 m wysokości. Rury o różnych średnicach  winny być składowane odrębnie.

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i w temperaturach nie przekraczających

400 C.

Przy długotrwałym składowaniu ( kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem ( np. folią nieprzezroczystą z PCV lub PE) lub wykonać zadaszenie. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod  powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.

Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem nasłonecznienia nie oznaczają utraty  ich wytrzymałości lub odporności.

2.5.2.	Studnie, pokrywy, włazy

Elementy studni można składować na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych elementów.

Włazy- powinny być składowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni

z dala od substancji działających korodująco.

2.5.3.	Pompownia ścieków ( tłocznia ) z kręgów betonowych

Pompownia musi być transportowana i składowana w pozycji leżącej, na specjalnie przygotowanych i dostosowanych do średnicy studni drewnianych leży. Należy zwracać szczególna uwagę aby nie doszło do jej toczenia się.

Pompownie należy układać na leżach w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia króćców wlotowego i króćca tłocznego.

Pompownie należy podnosić przy pomocy dźwigu. Pompownie należy podnosić tylko za  pomocą miękkich zawiesi pasowych, a do pozycji pionowej ustawić za pośrednictwem  zaczepów dźwigowych znajdujących się na pobocznicy studni, Drewniane leże pompowni usunąć po ustawieniu jej do pozycji pionowej.

Studnie pompowni należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi,

Do transportu pompownie należy przygotować w sposób następujący:

- wyjąć pompy, które należy transportować i składować zgodnie z Instrukcją   Obsługi Pomp.

- wyjąć sygnalizator poziomu,

- wyjąć przepust kablowy,

- zabezpieczyć prowadnice przez rozparcie elementami drewnianymi,

- zabezpieczyć rurociągi tłoczne i armaturę przez podparcie na drewnianych,

- zamknąć pokrywę lub właz,

Aparatura zasilająco -sterująca dostarczona jest do zamawiającego w opakowaniu kartonowym.

Przed zabudową  aparaturę przechowywać w suchym pomieszczeniu i w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed osobami postronnymi,

2.5.4.	Cement

Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach

zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy.

2.5.5.	Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i

frakcjami kruszyw.

3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3.

3.2.	Sprzęt do wykonania sieci kanalizacyjnych, przepompowni ścieków

i przykanalików do budynków

Wykonawca przystępujący do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej  winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :

-koparki gąsienicowe o pojemności łyżki 0,25 m3

-koparka na podwoziu kołowym o pojemności łyżki 0,25 m3

-koparki  gąsienicowe o pojemności łyżki 0,60 m3

-spycharka gąsienicowa 55 KW/75 KM

-przyczepa dłużycowa do 4,5 T

-przyczepa dłużycowa do 10 T

-wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym- 0,18 T

-samochód dostawczy do 0,9 T

-samochód skrzyniowy od 5 do 10 T

-samochód skrzyniowy do 5 T

-spawarka wirująca 300A

-wciągarka ręczna 3 do 5 T

-żuraw samochodowy do 4 T

-żuraw samochodowy do 10 T

-koparko-spycharka 0,15 m3

-kocioł do podgrzewania asfaltu

-kocioł do gotowania lepiku

-agregat pompowo – próżniowy do odwodnień,

-zestawy igłofiltrowe z igłami i rurociągami tłocznymi

-pompy do odwodnień powierzchniowych

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.	TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Przepisy ogólne” pkt. 4.

4.2.	Transport rur

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas

przewozu. Ze względu na specyficzne cechy rur PP  należy przestrzegać

następujących wymagań:

-przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi

o odpowiedniej długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię 
	                    ładowną  nie były dłuższe niż 1 m.

-rury fabrycznie zapakowane- przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m.

-rury przewożone luzem, powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenia tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu.

-przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w każdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi.

-rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z zawiesiem dwucięgnowym i trawersą z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-konopnej.

-załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie.

4.3.	Transport studni i pompowni

Studnie i studnie pompowni  należy transportować krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Studnie  transportowane luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Pompownia z polimerobetonu musi być transportowana w  pozycji leżącej, na specjalnie przygotowanych i dostosowanych do średnicy studni drewnianych leży umieszczonych na specjalnej przyczepie. Należy zwracać szczególna uwagę aby nie doszło do jej toczenia się.

Pompownie należy układać na leżach w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia króćców wlotowego i króćca tłocznego.

4.4.	Transport pokryw odciążających   i włazów.

Pokrywy nastudzienne  winny być transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportu należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportu.

Podnoszenie  elementów betonowych o średnicy > 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych na obwodzie prefabrykatu.

4.5.	Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie powinien powodować:

-zmiany składu mieszanki

-zanieczyszczenia mieszanki

-obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych

4.6.	Transport kruszywa

Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7.	Transport cementu

Transport cementu luzem winien odbywać się samochodami- cementowozami, natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawilgoceniem.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5.

5.2.	Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :

-ustalić miejsce placu budowy,

-ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,

-ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,

-ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,

-ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,

-wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,

-zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

-należy rozebrać występujące na trasie  ogrodzenia i zabezpieczyć je,

-znajdujące się w pasie roboczym drzewa i krzewy należy wyciąć mechanicznie

i ręcznie

5.3.	Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujących się lub biegnących równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Przed wejściem na plac budowy kanalizacji sanitarnej należy dokonać   inwentaryzacji istniejących kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociągowej,  kanalizacji deszczowej i drenaży melioracyjnych oraz  dokonać wywiadu branżowego z użytkownikami  w/w sieci na trasach  budowy.

Podczas wykonywania  robót ziemnych należy zabezpieczyć  możliwość dojazdu do budynków  i  wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych.

Na trasie projektowanej kanalizacji  sanitarnej występują grunty kat. III – IV .

Wykopy należy wykonywać jako liniowe o ścianach  skarpowych. Metody wykonania robót- wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, posiadanego sprzętu mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Szerokość dna wykopu ze skarpami 0,6 m ,

wykopu umocnionego dla rurociągów o średnicach Dn. :

-do 150 mm – 0,90 m

-do 200 mm – 1,00 m

-do 250 mm – 1,05 m

Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z wykopu powinien być składowany na odkład. Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości > od 1,0 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.

Dno wykopu winno być równe, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zależności od odwodnienia i sposobu wykonania- ręczny lub mechaniczny). Ręczne pogłębienie wykopu o pozostałe 0,05- 0,20 m powinno być wykonane bezpośrednio przed montażem rurociągów.

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów z barierkami dla pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być zachowane co najmniej następujące warunki :

-górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren,

-powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym  odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.

W wykopie może wystąpić woda gruntowa z wysięków śródglinowych. Należy ja odpompować z wykopu przy pomocy pomp do odwodnień  powierzchniowych lub igłofiltrów. Wodę rurociągiem tymczasowym należy odprowadzić poza pas roboczy do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Zasilenie agregatów pompowych w energie elektryczna należy wykonać przy pomocy tymczasowej  linii energetycznej  lub agregatu prądotwórczego. Wybór zależy od wykonawcy robót. W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. Minimalna odległość projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej j winna wynosić:

- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki.

Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP.

W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  z istniejącymi kablami  energetycznymi  i  telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  zamontować rury   osłonowe połówkowe  typu AROT  A110 PS

5.3.1.	Odwodnienie wykopów

Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że kanał sanitarny na niektórych odcinkach przedstawionych na profilach podłużnych  jest posadowiony poniżej zwierciadła wody gruntowej. Głębokość posadowienia w wodzie jest różna i waha  się od 0,50 m do 1,0 m zależnie od pory roku w jakiej kanalizacja  będzie budowana. W okresach opadów deszczowych poziom wody gruntowej może podnieść.. Przewidziano obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej na czas budowy. Odwodnienie wykopów należy wykonać przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych z dna wykopu lub przy pomocy igłofiltrów. Przewidzieć podczas wykonywania wykopów ułożenie drenaży i studni zbiorczych.  Zasilenie agregatów pompowych w energię elektryczną odbywać się może z przewoźnego agregatu prądotwórczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposób rozwiązania będzie zależał od sprzętu odwodnieniowego jakim będzie dysponował  wykonawca robót. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy składaniu oferty na budowę kanalizacji wykonawcy robót muszą uwzględnić  koszt  zasilenia  w energię elektryczną agregatów pompowych w dostosowaniu do posiadanych urządzeń.

5.4.	Przygotowanie podłoża

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PCW i PE  można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm, zagęszczoną. Materiał na podsypkę to- piasek, tłuczeń, żwir. W gruntach nawodnionych, (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm.

5.5.	Roboty montażowe -  kanalizacja grawitacyjna

5.5.1.	Warunki ogólne

Przewodów  układać ze spadkiem   zaprojektowanym w  dokumentacji projektowej.

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli powinna być zgodna z dokumentacją.

5.5.2.	Wytyczne układania i montażu rur grawitacyjnych

Ogólne warunki układania i montażu rur z PCW i PE :

-Przewody z PCW  układać kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków,

-Sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,

-Do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PCW  nie wykazujące uszkodzeń i pęknięć,

-Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów,

-Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej Ľ swego obwodu,

-Rura zakończona kielichem do którego jest wciskany bosy koniec następnej rury powinna być uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zagęszczenie do Is nie mniej niż 0,95,

Łączenie rur  z PCW wykonuje się za pomocą kształtek kielichowych  i  nasuwek,

5.5.3.	Studnia betonowa Dn 1000 mm

Studzienka rewizyjna Dn 1000 mm zgodnie z normą PN-B- 10729:1999 jest studzienką kanalizacyjną włazową o średnicy wewnętrznej 100cm.

Studnia taka składa się z kręgu dolnego z dnem, kręgów betonowych B-35 , płyty nastudziennej Dn 1200 mm z otworem Dn 600 mm i włazu żeliwnego sferoidalnego D-400 .

W studni należy zamontować  stopnie włazowe żeliwne. Połączenia kręgów wykonać przy pomocy uszczelki. Włączenie rurociągów wykonać przy pomocy przejść szczelnych z PP lub PCV . Kinetę wykonać z betonu.

5.5.4.	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych  Dn 315-425 mm

Są to studnie teleskopowe wykonane z PP i PE. Posiadają średnicę315- 425 mm.  Włazy do studni zaprojektowano żeliwne typ D- 40 w ulicach i typ T 12.5 na posesjach oraz typu A15 w zieleńcach gdzie nie występuje ruch kołowy. Studnie należy wykonywać wg. Instrukcji producenta. Kompletna studnia składa się z następujących elementów:

-kineta  z dopływami bocznymi wykonana z PP,

-rura trzonowa wykonana z PCV,

- teleskop zakończony żeliwną pokrywą odpowiednią do danego zastosowania.

Kineta wykonana jest z polipropylenu (PP) formowana  wtryskowo. Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno, co w połączeniu z gładką powierzchnią  gwarantuje bardzo dobrą charakterystykę hydrauliczną. Wysoką sprawność hydrauliczną kinet  zapewnia również odpowiednie skonstruowanie bocznych wlotów. Wloty boczne o Ø 110 - 160 - 200 mm.  Wykonanie kinet z PP sprawia, że są one wyjątkowo odporne mechanicznie nawet  na oddziaływanie niskich temperatur. Kinety wyposażone są w specjalne uszczelki uszczelniające.  Taki sposób połączenia zapewnia  pozytywne przejście przez próby szczelności, wymagające utrzymania ciśnienia 5 m. słupa wody.  Oznacza to, że studzienki chronią system kanalizacji przed infiltracją wód gruntowych do kanalizacji a także przed infiltracją ścieków  do gruntu. Do żądanej długości rury trzonowe mogą być przycinane  na budowie przy pomocy piły ręcznej lub mechanicznej. Miejsce przecięcia trzeba zawsze ogradować.

Teleskopowe zwięczenie studzienki.

Ten element studzienki kanalizacyjnej stanowi zintegrowane trwałe połączenie rury teleskopowej  z PCV  o Ø 425 mm z włazem żeliwnym. Każdy teleskop wyposażony jest w specjalny, profilowany pierścień  uszczelniający gumowy  umożliwiający elastyczne połączenie teleskopu z rurą trzonową. Istotą połączenia teleskopowego  jest zapewnienie, aby naprężenia pochodzące od ruchu kołowego, zmian temperatury i klimatycznych nie przenosiły się na kinetę studzienki i aby równocześnie górna powierzchnia włazu studni w każdej  sytuacji była  zlicowana  z górną powierzchnią  drogi , chodnika.

Konstrukcja studzienki  została zaprojektowana w ten sposób aby nawet w najtrudniejszych warunkach zewnętrznych zawsze zagwarantować szczelność systemu oraz brak możliwości uszkodzenia studzienki, a tym samym kanału.

Studzienki te charakteryzują się bardzo dobrą współpracą w:

- przenoszeniu obciążeń spowodowanych ruchem kołowym,

- przenoszeniu obciążeń spowodowanych zmianami temperatury,

- zmiennych warunków gruntowo-wodnych,

- możliwości regulacji w czasie remontu nawierzchni.

Montaż studni wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.

Studzienki Dn 425 mm są nieprzełazowe Jednakże  rozwój  techniki związanej  z eksploatacją studzienek - czyszczenie, przegląd i płukanie, kontrola telewizją  przemysłową, pomiary odkształceń,  pomiary szczelności w próbach ciśnieniowych mogą być w chwili obecnej prowadzone z powierzchni terenu. Tym samym unika się narażania zdrowia  pracowników, którzy musieliby pracować wewnątrz studzienki oraz czyni się ich pracę łatwiejszą. Wszelkie prace związane z eksploatacją  studzienek odbywają się z powierzchni terenu. Czyszczenie studzienek może odbywać się  ręcznie przy pomocy spirali oraz mechanicznie przy wykorzystaniu wozu asenizacyjnego  ciśnieniowego.

5.5.5.	Rozwiązanie projektowe przykanalików sanitarnych.

Przykanaliki sanitarne są to odcinki kanalizacji łączące kanały główne z  instalacją  kanalizacyjną w budynkach.

Przyjęto następujące rozwiązania  budowy przykanalików sanitarnych:

Projektowana jest studnia rewizyjna na każdej posesji do której włączony będzie projektowany przykanalik.  Istniejący zbiornik bezodpływowy będzie odłączony z  instalacji kanalizacyjnej.

W miejscach gdzie zaprojektowano kanalizację sanitarną tłoczną, przykanalikiem będzie odcinek kanału łączący przepompownię przydomową (UZT) z zewnętrzną siecią kanalizacji grawitacyjnej lub cisnieniowej ..

5.5.6.    Badanie szczelności  kanalizacji

Badanie szczelności wykonanej kanalizacji wykonać z użyciem wody ( metodą „W”).

Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie  to nie może być większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  Po wypełnieniu przewodu lub studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego, może być konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzinę.

Czas badania powinien wynosić 30 min.

Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością  do 1 kPa ciśnienia próbnego poprzez uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu.

Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań powinna być mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego.

Wymagania  dotyczące  badań  są  spełnione, jeżeli ilość wody nie przekracza:

-  0,15  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,

-  0,20  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

włazowymi,

-  0,40  l/m2 w czasie 30 min. dla  studzienek kanalizacyjnych

Uwaga:  m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej.

5.6.	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby szczelności  sieci. Grubość warstwy ochronnej- powinna wynosić 0,3 m ponad wierzch rury. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z zastrzeżeniem, że wielkość cząstek nie przekracza 30 mm.

Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 02480.

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

5.7.	Montażu rurociągów  ciśnieniowych

Ogólne warunki układania i montażu rur z PE :

-Przewody z PE można układać przy temperaturze otoczenia 00 C do 300 C,

-Sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,

-Do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PE nie wykazujące uszkodzeń i pęknięć,

-Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów,

-Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej Ľ swego obwodu,

-Zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych rur,

-Pod zasuwami  podłoże należy wzmocnić betonem B10 grubości 10-15 cm,

-Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą odpowiednich łuków,

-Przy niewielkich załamaniach trasy możliwe jest  zrezygnowanie z łuków lub kolan i wykorzystanie elastyczności rur z polietylenu. Należy przy tym zachować zależnie od temperatury rur minimalne promienie gięcia. Temperatura układania 200C R = 20xd,

100C  R = 35xd,  00C  R = 50xd,

-Węzły na przewodzie tłocznym  z rur PE oraz łuki, kolana, trójniki, końcówki sieci należy zabezpieczyć blokami oporowymi. Blok oporowy musi być wsparty o nienaruszoną ścianę. Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki mają być całkowicie obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje się przed przeprowadzeniem prób szczelności.

-Kształtki  należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa.

-Łączenie rur i kształtek z PE  z innymi materiami i armaturą wykonuje się za pomocą kształtek kielichowych, kielichowo- kołnierzowych, nasuwek, dwuzłączek,

-Końce odgałęzień zakorkować korkami z PE i  blokami oporowymi z betonu.

-           Na zasypce należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą wzdłuż ułożonego

rurociągu.  Umożliwi ona  w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu.

Łączenie rur PE poprzez zgrzewanie czołowe lub na złącza zaciskowe dla rur z PE do Dn 110 mm np. Polyrac lub podobne, a z armaturą za pomocą dwuzłączek lub przez zgrzanie z króćcem z PE.. Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur powinny zostać odsłonięte. Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725. Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady:

- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby,

- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a próba   powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura wodociągu nie może być wyższa niz. 200C ,

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym

sprawdzeniu połączeń,

- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony normami, ale nie dłużej niz. 24 godziny,

-  napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci,

- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla   ustabilizowania,

- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany,

- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody w rurach.

Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, używając do tego celu czystej wody wodociągowej.

Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń

5.7.1	Zgrzewanie doczołowe.

Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni łączonych elementów za pomocą płyty grzejnej, a następnie, po odsunięciu ich od płyty, na dociśnięciu do siebie z odpowiednią siłą docisku i pozostawieniu do ochłodzenia.

Przed rozpoczęciem zgrzewania zawsze należy zapoznać się z instrukcją zgrzewarki.

Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno być równe, czyste suche, w razie potrzeby osłonięte namiotem. Prawidłowe wykonanie połączenia metodą zgrzewania pozwala zachować właściwą dla rury z PE giętkość na całej długości odcinka oraz wytrzymałość  połączeń  równą wytrzymałości rury. Rury można zgrzewać w wykopie lub poza wykopem. W wykopie można tylko zgrzewać  odcinki wykonane na powierzchni i ułożone następnie w wykopie.

5.7.2.	Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejścia przewodu  pod drogami o nawierzchni asfaltowej należy wykonać w stalowej izolowanej rurze ochronnej.

Przewód wodociągowy należy zmontować w rurze ochronnej na płozach system raci lub im podobnych. Końce rur ochronnych zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi zabezpieczającymi wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną, a rurą tłoczną przed dostaniem się do jej wnętrz wody lub zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w sposób niekontrolowany wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.3.	Wytyczne wykonania przewiertów

Skrzyżowania rurociągu tłocznego  pod drogami o nawierzchni asfaltowej należy wykonać przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Przewiert wykonać maszyną do wierceń poziomych. Do wierceń stosować rury wiertnicze.

Przewód tłoczny należy zmontować w rurze ochronnej na płozach system raci lub im podobnych. Końce rur ochronnych zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi ( manszetami)  zabezpieczającymi wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną, a rurą tłoczną przed dostaniem się do jej wnętrz wody lub zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w sposób niekontrolowany wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.4. Skrzyżowania kanalizacji sanitarnej tłocznej z drogami  asfaltowymi.

Skrzyżowania rurociągów tłocznych  sanitarnych    z drogami gminnymi

o nawierzchni asfaltowych   wykonać metodą przecisku sterowanego horyzontalnego.

Jest to rozwiązanie  które  umożliwia  ominięcie  przeszkód terenowych i  wykonania przejść  np. pod drogą.

Do wykonania przecisku sterowanego należy używać rur o zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie i  uszkodzenia powierzchni zewnętrznej rury.

Lokalizacja, średnica i długość rur przeciskowych przedstawiona jest  na planach stacyjno -wysokościowych

5.7.5.	Wytyczne wykonania bloków oporowych.

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami i hydrantami, a także przy zmianach kierunku.

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylnią ścianą bloku, a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B 7,5 przygotowanym na miejscu. Odległość między blokiem oporowym i ścianą przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem, a blokiem należy zalać betonem klasy B 7,5 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Kształtki  należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa.

Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki mają być całkowicie obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje się przed przeprowadzeniem prób szczelności.

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej- do rzędnej spodu bloku- wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9191-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu tłocznego.

5.7.6.	Armatura odcinająca

Uzbrojenie rurociągu tłocznego   stanowią zasuwy żeliwne PN 10  z klinem gumowanym do połączeń z rurami PE, obudową i skrzynką żeliwną  do zasuw.

Armaturę odcinająca (zasuwy) należy instalować:

-w węzłach montażowych (przy odgałęzieniach)

-na odgałęzieniu do przepompowni ścieków,

w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji.

5.7.7.   Wykonawstwo robót.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach przechodzących przez tereny zielone i uprawne należy z pasa roboczego zdjąć  warstwę ziemi roślinnej i  hałdować  obok.  Ogrodzenia znajdujące się w psie roboczym należy rozebrać.  Rozbiórkę nawierzchni ulic, dojazdów   i chodników wykonywać ręcznie i mechanicznie.   Plac robót ziemnych w pobliżu budynków  należy zabezpieczyć przed  osobami postronnymi.

Przed wejściem na plac budowy kanalizacji sanitarnej należy dokonać   inwentaryzacji istniejących kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociągowej,  kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i drenaży melioracyjnych oraz  dokonać wywiadu branżowego z użytkownikami  w/w sieci na trasach  budowy.

Podczas wykonywania  robót ziemnych należy zabezpieczyć  możliwość dojazdu do budynków  i  wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych.

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną. Wykopy szerokoprzestrzenne z odkładem ziemi na bok , ściany nieumocnione.

Nachylenie skarp 1 : 1. W pobliżu  istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywać ręcznie. Wszystkie kanały zaprojektowane w pasie dróg o nawierzchni utwardzonej (asfaltowej i żwirowej), należy wykonywać w pionowych, umocnionych  ścianach wykopów.  Lokalizacja robót ziemnych w wykopach umocnionych przedstawiona  jest na profilach podłużnych.  Odwodnienie wykopów wykonywać przy pomocy igłofiltrów lub pomp do odwodnień powierzchniowych.  Rury układać na naturalnej z ukopu podsypce piaskowej miąższości 10 cm.

Praca koparka w pobliżu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona  Istniejące uzbrojenie podziemne oznaczone jest na  planie  syt. - wys.

Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia w terenie.

Wykopy zasypywać  mechanicznie.  W miejscach  gdzie wykopy wykonywane są  w drogach

i dojazdach do budynków wykopy należy zasypywać z zagęszczeniem.  Wszystkie nawierzchnie rozebrane należy przywrócić do stanu pierwotnego.  Nawierzchnie gruntowe przy budynkach również  musza być odtworzone.

Razem z budowa kanałów głównych będą budowane przykanaliki domowe.

Przed rozpoczęciem budowy przykanalików należy ponownie uzgodnić sposób rozwiązania budowy przykanalika z właścicielem budynku. Przykanalik domowy należy doprowadzić do zaprojektowanej na posesji studzienki rewizyjnej 315 mm umożliwiając właścicielowi posesji podłączenie z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną w budynku.  Sposób połączenia każdorazowo należy uzgodnić z właścicielem  budynku.

Kanały i  studnie rewizyjne montować zgodnie z instrukcja  producenta.

Kanały grawitacyjne po zmontowaniu należy poddać  próbie szczelności.

Rurociągi tłoczne układać na głębokości 1,70 m.p.p.t.

Połączenie rurociągów tłocznych z  PE  wykonać przy pomocy zgrzewania czołowego.

Połączone rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite.

Rury musza być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków  określonych w projekcie. Podczas  prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie  rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy.  Rury układać na podsypce gr. 10 cm z piasku.

Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725.

Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady:

- odcinki poddawane próbie ciśnienia powinny posiadać długość 300 - 500 m.,

- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby,

- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a próba powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura rurociągu nie może być wyższa niż 200 C ,

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń,

- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony normami, ale nie dłużej niż 24 godziny,

-  napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci,

- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla ustabilizowania,

- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany,

- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody w rurach.

Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, używając do tego celu czystej wody .

Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń.

Zasypkę rur do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonywać gruntem sypkim

z zagęszczeniem.

Na zasypce należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdłuż ułożonego rurociągu.  Umożliwi ona  w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu.

Pozostałą cześć wykopu  zasypywać warstwami 20 cm ziemia z nasypu

z zagęszczeniem.

Mechaniczne zagęszczanie  nad rurą można wykonywać dopiero, gdy nad jej wierzchem została wykonana obsypka  o grubości  co najmniej 30 cm.

Montaż rur  wykonywać zgodnie z instrukcja  producenta rur z których budowany będzie rurociąg tłoczny.

Przy montażu  instalacji elektrycznej i sterowniczej w przepompowni należy uwzględnić  w kosztach budowy   przepompowni połączenie kablem doziemnym szafy zasilającej z szafa sterownicą .

Połączenie  szafy zasilającej z siecią elektryczna  wykonane będzie na podstawie projektu opracowanego przez Zakład Energetyczny.

W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. Minimalna odległość projektowanej sieci kanalizacji tłocznej winna wynosić:

- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki.

Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP.

W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej    i tłocznej  z istniejącymi kablami  energetycznymi  i  telefonicznymi    w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  zamontować rury   osłonowe połówkowe  typu AROT A110 PS

W miejscu skrzyżowań ze zbieraczami (rurociągami drenarskimi) drenowania systematycznegowystępującymi na głębokości 0,8-1,3 m poniżej terenu(kolizje oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu ) rurociągi odkryć ręcznie ,a w przypadku przerwania rurociągu ,trwale połączyć zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych i Spółki Wodnej.Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z załączonymi w części opisowej projeku budowlanego uzgodnieniami branżowymi.

Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

5.8.   Przepompownia ścieków

5.8.1.    Przepompownia ścieków - tłocznia w Nasiadkach

Ze względu na rozległy teren objęty kanalizacją konieczne było zaprojektowanie pompowni strefowej- pośredniej. Przyjęto rozwiązanie z nowoczesną tłocznią ścieków.

Zaprojektowano tłocznię o parametrach jak niżej:

-komora tłoczni z kręgów betonowych (beton min. B 30) dn 3000 mm łączonych szczelnie

na uszczelki elastomerowe, wysokość komory L=3700 mm,

-pompy (Qmax= 10 dcm3/sek. H=33 m sł.w.),

-dobrany rurociąg tłoczny PE 140 PN 10 SDR 17.

Sterowanie tłoczni i wszystkie pozostałe parametry pracy w części B opracowania.

Dopuszcza się do realizacji tłocznię innych producentów, jednak o parametrach i jakości porównywalnych. Warunkiem dopuszczenia jest poddanie ocenie równoważności zaproponowanej tłoczni na etapie określonym w ustawie o zamówieniach publicznych.

Cały układ został tak zaprojektowany, aby umożliwić odbiór ścieków z miejscowości: Dąbrówka, Płoszyce, Szkwa i pozostała zabudowa kolonijna Lelisa, przewidzianych do wykonania kanalizacji sanitarnej w dalszej perspektywie.

Przepompownia ścieków  P-1  została zlokalizowana  w ms. Nasiadki .

Właścicielem działki na , której zlokalizowana jest przepompownia jest  osoba prywatna.

Dojazd do przepompowni   będzie się odbywał od istniejącej drogi- ulicy.

Ścieki sanitarne do przepompowni będą doprowadzone kanłem PVC 200 mm. Przepompownia będzie wyposażona w pompy zatapialne .

Zaprojektowana pompa nie będzie musiała mięć kraty do oddzielania dużych zanieczyszczeń. Przepompownia będzie pracowała w systemie pracy automatycznej.

Przyjęto prefabrykowaną przepompownie ścieków stanowiąca  komplet

złożony z następujących elementów:

- studnia przepompowni z kręgów betonowych ,

- pompy zatapialne  z wyposażeniem,

- rurociągów tłocznych w przepompowni,

- armatury zwrotnej i zaporowej,

- aparatury zasilająco-sterowniczej,

Szczegółowe parametry pompowni znajdują się w części opisowej projektu budowlanego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAPROJEKTOWANEJ TŁOCZNI

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przepompowni ścieków na rurociagach tłocznych w sieci kanalizacji ciśnieniowej w zakresie obejmującym zadanie. Przepompownia, pompy i układ sterowania powinny pochodzić od jednego producenta, co gwarantuje standard i jakość wykonania oraz kwalifikowaną obsługę serwisową w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym. Niniejsza specyfikacja techniczna jest uzupełnieniem SST dla całego zadania kanalizacji sanitarnej w Woli Zambrowskiej o zaprojektowaną  pompownię w tej miejscowości  przetłaczającą ścieki z układu do kanalizacji Miasta

Zambrów.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą dostawy przepompownia ścieków oraz prowadzenia robót przy ich montażu i obejmują:

-dostawa i montaż przepompowni

Materiały

Studnie przepompowni;

-gotowe do wbudowania na placu budowy zbiorniki prefabrykowane z

betonu, posadowione na przygotowanym podłożu,

-zbiorniki przepompowni muszą spełniać normy wytrzymałościowe

dla zbiorników  całkowicie posadowionych w gruncie. Przed dostawą zbiorników  na  budowę, należy dostarczyć Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia atesty producenta przepompowni tzn. deklaracje zgodności, aprobaty techniczne.

-płaszcz zewnętrzny zbiornika musi być szczelny, bez jakichkolwiek śladów  wiercenia;

-pokrywa włazowa musi być w kształcie prostokąta, zamykana na kłódkę, szczelna, zabezpieczająca przed dostaniem się piasku i zanieczyszczeń do zbiornika z kratą bezpieczeństwa. Krata bezpieczeństwa wykonana z pretów Ř 12 mm zabezpiecza przed wpadnięciem do zbiornika przy otwartej klapie podczas wietrzenia.

-Pokrywa  musi być zamykana na kłódkę i posiadać zabezpieczenie mechaniczne przed przypadkowym zamknięciem po otwarciu np. od wiatru

-Przejście króćca tłocznego przez ścianę zbiornika musi być szczelne, wykonane jako monolit tzn. osadzone przed dostawą zbiornika.

-Przejście do podłączenia rurociagów doprowadzających ścieki do zbiornika musi być szczelne, wyposażone w uszczelnienie gumowe przed dostawa zbiornika;

-Zbiorniki powinny być wyposażone w dwie wywiewki wentylacyjne wykonane ze stali co zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi, zakończone tzw. ‘labiryntem” tak aby uniemozliwic wrzucenie do przepompowni przedmiotów typu pręty itp.

-Na płycie górnej musi być zamocowana poręcz złazowa umożliwiająca swobodne schodzenie do wnętrzna zbiornika.

Armatura i wyposażenie

Przepompownie należy wyposażyć w nastepujace elementy wyposażenia konstrukcyjnego i technologicznego:

-    drabina złazowa stała, pomost obsługowy stały z ażurową kratą przeciwpoślizgową,    wsporniki pomostu, poręcz złazowa.

-mocowanie elementów konstrukcyjnych stalowych musi się odbywać bez przewiercania na wylot ścian zbiornika.

-Wszystkie elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej;

-Wywiewki stalowe wentylacji grawitacyjnej: nawiewna i wywiewna;

-Kołnierzowy czwórnik „orłowy”: z trzema wejściami i jednym wyjściu tłocznym o zestopniowanych średnicach. Całość wykonana jako odlew o specjalnych łukach zmiejszajacych opory przepływu.

-Zespół sygnalizacji poziomu związany z łańcuchem ze stali nierdzewnej, dociążony specjalnym obciążnikiem.

-Kolana sprzęgające mocowane do podstawy żeliwnej zabetonowanej w dnie zbiornika (bez wiercenia dna) gwarantujacej szczelność zbiornika.

-Usztywnienie prowadnic do opuszczania pomp;

-Prowadnice pomp nie mniejsze niż11/2 i  zachowujące stały roztaw nie mniejszy niż 200 mm na długości zbiornika.

-Wyjście kołnieżowe na tłoczeniu za zbiornikiem przepompowni;

-Na wlotach deflektory tłumiące napływ

-Rozdzielnice sterujące praca pomp z pełnym zabezpieczeniem i systemem sterowania- posiadające deklaracje zgodności;

-Elementy pionu tłocznego zawieszone na belce i podciągach

-Elementy technologiczne (pion tłoczny) wykonać w tzw. układzie elastycznym: żeliwo epoxy-PVC-żeliwo epoxy tłumiącym drgania

-Elementy konstrukcyjne stalowe wyposażenia przepompowni wykonać ze stali ocynkowanej ogniowo

Elementy układów sterowniczych

-rozdzielnice sterujące pracą pomp z pełnym zabezpieczeniem i systemem sterowania- posiadajace deklaracje zgodności;

-obudowa wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego

-podwójne drzwi;

-sterowanie naprzemienną praca pomp za pomocą rozdzielnicy usytuowanej na przepompowni na wysokości nie mniejszej niż 0,5 m od powierzchni płyty górnej

-kable pomp i układu sygnalizacji poziomu wychodzące z przepompowni do rozdzielnicy osłonięte metalowa rurą.

-Zespół sygnalizacji poziomu związany z łańcuchem ze stali nierdzewnej, dociążony specjalnym obciążeniem.

-Rozdzielnice wyposażyć w wyłącznik różnicowoprądowy  stanowiący zabezpieczenie przeciwporażeniowe, elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetrii faz, liczniki czasu pracy pomp, zabezpieczenie przeciążeniowe.

-System sterowania oparty o sterownik typu SP

-Gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego i przełącznik rodzaju zasilania.

-Gniazdo serwisowe 230V

-akustyczno optyczny wskaźnik stanów alarmowych na rozdzielnicy sygnalizujący:

oAwarię pompy I (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego)

oAwarię pompy II (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego)

oOsiągnięcie awaryjnego poziomu ścieków.

Pompy

-pompy do ścieków gospodarczo-bytowych

-opuszczanie pompy po dwóch prowadnicach nie mniejszych niż 11/2” i zachowujących stały roztaw nie mniejszy niż 200 mm na długości zbiornika

Modernizowana pompownia w Fastach oprócz założeń jak wyżej została zaprojektowana

w kontenerze.

Zasilenie energetyczne  przepompowni P-1

Przepompownia   będzie  zasilana  kablem doziemnym n.n. ze słupa napowietrznej  linii  n.n. Szczegóły rozwiązania przedstawione są  w projekcie branży elektrycznej sporządzonym w oparciu o Warunki Techniczne wydane przez PGE Zakład Energetyczny Warszawa.

5.8.2.  Przepompownie ścieków przydomowe   (UZT)

Wyposażenie zbiornika

- Armatura z  PP  DN40 odporne na korozje i ścieranie oraz  wąż gumowy zbrojony tłoczny dn 32mm PN 10

- Armatura zwrotna  zabezpieczona  przed korozją zapewnia całkowitą szczelność nawet przy niewielkiej różnicy ciśnień.

- Zasuwa odcinająca z PP  (odporna na korozję) z wolnym przelotem  zapewnia 100% szczelność przy zamknięciu.

Sterowanie pompownią pracującą w kanalizacji ciśnieniowej

- Sterowanie poziomem ścieków w zbiorniku za pomocą trzech pływaków -czujników poziomu

- Ustawienia poziomu załączeń pompy i innych parametrów odbywa się z poziomu szafy sterującej.

- Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrią faz.

- Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przeciążeniem.

- Sterowanie posiada moduł sterujący umożliwiający odczyt:

I. stanu pracy

II. stanów awaryjnych

- Sterowanie posiada alarmowy sygnał świetlny ( czerwona lampka)

Pompa wyporowa  z nożem tnącym pracująca w kanalizacji ciśnieniowej

- Zastosowanie: pompa zatapialna z nożem tnącym przeznaczona do tłoczenia ścieków komunalnych zawierających fekalia z budynków mieszkalnych.

- Nominalne parametry pracy pompy:

Qp = 0,7 l/s,

Hpm = 60  m sł. w.

- Rotor ze stali nierdzewnej , stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie z PP.

- Silnik trójfazowy( tzw mokry) asynchroniczny 3 – 400 V 50 Hz, stopień ochrony IP 58; kabel długości 15 m,

lub jednofazowy ( tzw mokry ) asynchroniczny  1- 230 V 50 hz , stopień ochrony IP 58 , kabel 15 m.

- Konstrukcja:

- zatapialny blok zespołu, ustawienie pionowe mokre na stojaku ze stali nierdzewnej

- obudowa silnika ze stali nierdzewnej,

- wąż gumowy zbrojony  dn 32 mm PN 10

- zawór zwrotny kulowy  PVC dn 32 mm

- zawór odcinający kulowy  z PP dn 32 mm

f Ciężar całego zespołu pompowego nie powinien przekraczać 30 kg.

g)  minimalny poziom ścieków 45 cm

Zasilanie elektryczne  pompowni odbywać się  z wewnętrzej instalacji elektryczne własciciela przyłącza cisnieniowego zakończonego przepompownią przydomową (UZT).  Z budynku będzie wyprowadzonym kabel  zasilający pompę. Pomiędzy budynkiem a pompownią ułożony będzie w  rurze osłonowej.  Sterownica  pracą pompy zamontowana będzie w budynku obok  rozdzielni przepompowni lub na ścianie zewnętrznej.

Pompownia będzie pracowała w systemie pracy automatycznej. Załączenie po osiągnięciu maksymalnego poziomu ścieków, wyłączenie przy poziomie minimalnym.

Każda nieprawidłowość w pracy pompowni będzie sygnalizowana świetlnie i dzwiękowym  urządzeniem alarmowym, co umożliwi przywołanie właściciela nieruchomości a następnie służb eksploatacyjnych. Skrzynkę sterowniczą dla pompowni projektuje się w systemie producenta pompy. Będzie ona dostarczana jako gotowa przez dystrybutora systemu kanalizacji cisnieniowej.  Zastosować należy oryginalną automatykę sterująca system  oraz pływaki sterujące.

5.8.2.1.   Przyłącza kablowe do przepompowni przydomowych.

Z istniejącej instalacji elektrycznej budynku ( najlepiej od tablicy rozdzielczej) wykonać

odgałęzienie przewodem YDY 4 x 2,5 mm2.

Przewód ułożyć na tynku w listwie naściennej i wprowadzić po najbliższej trasie do

skrzynki sterowniczej pompowni zabudowanej na zewnętrznej ścianie budynku w pobliżu

pompowni. Skrzynkę sterowniczą łącznie z przewodem połączeniowym do pompy oraz

pływaki sterujące dostarczy i zainstaluje dostawca pomp i właściciel technologii

sterowania całego UZT.

Dodatkowa ochrona od porażeń

Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano zerowanie z przewodem ochronno-

neutralnym PEN, do którego należy podłączyć wszystkie dostępne, przewodzące części

instalacji ( obudowa silnika i pompy).

Ochrona musi spełniać warunek : Zs x Ia < 220 V

Oporność pętli zwarcia nie może przekroczyć dla wyłączenia w czasie 0,4s i 10 x Ib

=100A /220(V) : 100(A) = 2,2 Oma.

Schemat zasilania przedstawia dołączony do projektu jako załącznik.

Przyłącze kablowe, zasilające przepompownię przydomową  przyjęto średnio o długości L = 10,0 m dla jednej pompowni.

Przepompownię zasilić  z instalacji trzyfazowej 400V  w budynku, jeżeli w budynku dla którego projektowana jest przepompownia  ścieków nie ma instalacji trzyfazowej wówczas należy  wykonać zasilenie jednofazowe.

Kabel zasilający należy włączyć do rozdzielnicy  automatyki pompowni.

Szafka automatyki pompowni  umieszczona będzie opok studni pompowni na słupku stalowym lub fundamencie betonowym.  Sposób zamontowania szafki sterowniczej uzależniony będzie od warunków miejscowych  i uzgodnieniem  z właścicielem posesji oraz  użytkownikiem  kanalizacji sanitarnej.

Trasę kabla zasilającego pompownię  należy ustalić  każdorazowo w uzgodnieniu

z właścicielem posesji oraz  użytkownikiem kanalizacji sanitarnej.

Zasilanie bezpośrednie pompy realizować przewodem dostarczonym w komplecie wraz z pompą i automatyką ( instalacja trójfazowa lub jednofazowa)

Szczegóły techniczne budowy linii kablowych

- kabel układać  w rurze osłonowej  Dn 50 mm z PCV,

-kable układać w wykopie na głębokości 70 cm,

-rurę osłonową  układać na 10 cm podsypce z piasku i przysypać warstwą piasku o tej samej grubości, a następnie przysypać 15 cm warstwą gruntu rodzimego na który należy ułożyć folię winidurową koloru niebieskiego o grubości min. 0,5 mm i przysypać resztą rodzimej ziemi, ubijając warstwami co 20 cm „na mokro”,

-kabel układać linią falistą z naddatkiem 1-3% długości wykopu,

-wykop należy kopać ręcznie,

-wprowadzenie kabli do studni pompowni  wykonać w rurze osłonowej,

-przed i po ułożeniu kabla przeprowadzić badania przewidziane normą.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6.

6.2.	Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :

-określić stan terenu,

-ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

-ustalić metody wykonania wykopów,

-ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót.

6.2.2.	Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę

PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmować :

-sprawdzenie metod wykonania wykopów,

-badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,

-obudowa wykopów,

-zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,

-zejścia do wykopów,

-bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej,

-podłoża naturalnego i wzmocnienia,

-badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

-badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,

-badanie ułożenia przewodu na podłożu,

-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

-badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie,

-badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

-badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),

-badanie zabezpieczenia przed korozją,

-badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym :

a)badanie podłoża

b)izolacji wodoszczelnej

c)zabezpieczenia przed korozją

d)sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany

e)sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek

f)sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i urządzeń wentylacyjnych

-badanie szczelności całego przewodu,

-badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

-badanie wykonania bloków oporowych,

-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw.

6.2.3.	Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż = 5 cm,

-odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

-odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć = 3 cm,

-dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:

a)dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm

b)dla pozostałych przewodów 5 cm.

-	różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie :

a)dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm

b)dla pozostałych przewodów = 2 cm.

-	dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekraczać:

a)dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm

b)dla pozostałych przewodów 2 cm.

-	stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97.

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7.

7.2.	Jednostki obmiaru

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:

-Studzienka rewizyjna

-Studnia pompowni

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w PST pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową kanalizacji ,sanitarnej, a mianowicie:

-roboty przygotowawcze

-roboty ziemne z obudową ścian wykopów

-przygotowanie podłoża

-roboty montażowe wykonania rurociągów,

-wykonanie studzienek rewizyjnych

-wykonanie rur ochronnych

-próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3.	Odbiór techniczny częściowy robót

Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, jeżeli w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być mniejsza niż 100 m i powinna wynosić:

a)około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych lub nad terenem na podporach,

b)około 1000 m w przypadku przewodów ułożonych w wykopach nie umocnionych.

W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym częściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie od jego długości.

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:

-pozwolenie na budowę,

-projekt budowlany

-dziennik budowy

-dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,

-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i aprobat technicznych,

-protokoły poprzednich odbiorów częściowych,

-protokóły odbioru robót elektroenergetycznych,

-specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji.

8.4.	Odbiór końcowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

-wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie budowy

-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

-inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego geodetę,

-protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,

O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając :

-czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,

-przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,

-czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

-wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

-sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokóle. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej  obejmuje :

-dostawę materiałów,

-wykonanie robót przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,

-przygotowanie podłoża,

-ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia,

-wykonanie zabezpieczeń przewodu przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem,

-wykonanie studzienek rewizyjnych,

-przeprowadzenie próby szczelności,

-zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-pomiary i badania.

9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.

- opłaty / dzierżawy terenu /.

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.

- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.

Koszt Utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.	Normy

1.	PN-B-10736:1999			Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2.	PN-86/B-02480	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział

i opis gruntów.

3.	PN-92/B-10735			Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

4.	PN-81/B-01700/02			Instalacje wewnętrzne wodociągowe i

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody

z rur stalowych ocynkowanych..

5.	PN-B-06712				Kruszywa mineralne do betonu.

6.	PN-B-14501				Zaprawy budowlane zwykłe.

7.	PN-86/B-01811			Antykorozyjne zabezpieczenia w

budownictwie. Konstrukcje betonowe i

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.

8. PN-EN 124:2000	Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nanawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

9.   PN-EN 476:2001	 Wymagania ogólne dotyczące  elementów    stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.  Wymagania.

10. PN-EN 1852-1:1999                       Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych.
                                                                        Podziemne bezciśnieniowe systemy 
                                                                        przewodowe z polipropylenu (PP)

do odwadniania   i   kanalizacji.

Wymagania   dotyczące   rur, kształtek i systemu

11. PN-92/B-10729                                  Studzienki kanalizacyjne.

12. PN-B-10736:1999                              Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania

13. PN-EN 124:2000	          Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych 
             do na nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 
             Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
             sterowanie jakością

14.  PN-EN 1610: 2002                         Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

15.  PN-EN 1671:2001                           Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej

16. PN-EN 1852-1:1999         	    Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych. 				 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe 
                                                                 z polipropylenu (PP)  do odwadniania   i   kanalizacji.

17.	PN-74/B-24622		     Roztwór asfaltowy do gruntowania.

18.	PN-57/B-24625		     Lepik asfaltowy z wypełniaczami

stosowane na gorąco.

19.	PN-58/C-96177		     Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany

na gorąco.

20.	BN-86/8971-08		     Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kręgi żelbetowe i żelbetowe.

.

10.2.	Inne dokumenty

1.   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

2.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3.    Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

4.    Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy odprowadzeniu ścieków.

5.    Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

6.    Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast Buk.

7.   Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3.

8.   Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno-kanalizacyjnych.

9.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

11.    Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)

12.   Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

13.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

15.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

16    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania   dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

19.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji

sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20.  Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie    szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.